三、技术参数性能要求：

# 不锈钢法兰硬密封闸阀

用途和主要性能规范：法兰硬密封闸阀适用于冶金、电力、石油 化工以及给排水和市政建设等工业管道上，主要用于调节流量和截断流体。适用介质包括水、空气、天然气及弱腐蚀性流体。

结构组成：法兰硬密封闸阀由阀体、闸板、密封座环、填料和阀 杆等主要部件组成。阀体通常采用球墨铸铁或不锈钢材料制成，具有 较高的耐腐蚀性和强度；闸板采用不锈钢或钛合金材料，具有高强度 和耐腐蚀性；密封座环采用硬质合金材料，具有优异的耐磨性和耐腐 蚀性；填料一般采用柔性石墨或 PTFE 等材料，实现较好的密封效果； 阀杆通常采用不锈钢或镍钛合金材料，具有优异的耐腐蚀性和强度。

密封性能：采用不锈钢“U ”型密封环，密封面与蝶板几乎无摩擦， 坚固耐用，并具有越关越紧的作用。蝶板突面采用喷焊钴基硬质合金， 抗磨损，坚固耐用。操作灵便、省力，不受物质压力高低影响，密封

性能可靠。

不锈钢法兰闸阀的执行标准主要包括以下分类：

一、设计标准

- GB/T 12234-2007《金属闸阀》

- GB/T 19672-2005《工业阀门构造长度》

二、制造标准

- GB/T 13927-2008《钢制闸阀》

- GB/T 12235-2007《锻钢闸阀》

三、材质标准

- GB/T 12224-2005《一般用途碳素钢锻件》

- GB/T 12228-2006《低温碳素钢锻件》

四、连接标准

- GB/T 9113-2010《钢制法兰连接阀门》

- HG/T 20592-2009《钢制法兰连接闸阀》

五、试验标准

- GB/T 13927-2008《钢制闸阀试验》

- GB/T 19672-2005《工业阀门试验》

六、其他相关标准

- GB/T 12224-2005《钢制阀门 一般要求》

- API 600（美标钢制闸阀）

- ASME B16.34（美标阀门）

这些标准涵盖了不锈钢法兰闸阀的设计、制造、材质、连接和试验等各个环节，确保阀门的安全性和可靠性‌，依据GB/T 12234，本次采购不锈钢法兰硬密封闸阀（DN80）结构长度定为203mm，重量14kg以上，该产品应符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定。

不锈钢丝口过滤器技术要求

# 一、技术要求

1.1 执行国家标准、行业规范

供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要

求的规定。阀门的设计符合如下相关标准：

1.1.1 QB/T 4507-2013 水暖管道配件 铜制过滤器；

1.1.2 GB/T 7307-2000  55 °非密封管螺纹;

1.1.3 GB/T 7306.2-2000  55 °密封管螺纹_第 2 部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺

纹

1.1.4 GB/T 13927-2022 工业阀门  压力试验；

1.1.5 GB/T 12220－2015 通用阀门 标志；

1.1.6 GB/T 12230-2005 通用阀门  不锈钢铸件技术条件

1.1.7 其他现行相关国家标准、行业规范。 2、技术性能及材质要求

2.1 工作介质、温度及结构、安装要求 工作介质为自来水或直饮水，工作温度 0℃ ~80℃ , 公称压力为 PN16，密封试验压力为 1.76MPa，强度试验压力为 2.4 MPa。 阀门要求能满足现场使用环境的要求。

2.2 阀体、阀盖

阀体、阀盖采用不锈钢 CF8，铸造工艺为精密铸造。阀门铸件过流表面光滑，材

料并符合 GB/T12230-2005 标准的规定，铸件要进行热处理消除内应力和酸洗钝

化处理。材质牌号需整体铸在阀体上。

2.3 滤网为不锈钢材质，一般通水虑网为 18～30 目，两端连接方式为螺纹。

2.4 过滤网须采用 304 不锈钢，其过流面积不低于同规格管道内腔截面的过流面 积。

2.5 阀体与阀盖密封试验均要求符合 GB/T 13927-2008《工业阀门  压力试验》

的规定。

3、阀门标志及其他：

3.1 阀门的标志符合《通用阀门标志 GB /T12220－2015》规定；

3.2 螺纹连接，阀体上需喷印编码，可进行质量追溯；

3.3 阀体铸有介质流向等产品信息；

依据GB/T13927-2008，本次采购不锈钢过滤器（DN15）结构长度定为55mm，重量120g以上，该产品应符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定

不锈钢硬密封加密螺纹连接闸阀

一、技术要求

1、标准要求：

1.1执行国家标准、行业规范

1.1.1 GB/T 8464-2008 铁制和铜制螺纹连接阀门；

1.1.2 GB/T 7306-2000  55°密封管螺纹；

1.1.3 GB/T 13927-2022工业阀门  压力试验；

1.1.4 GB/T 12220－2015 工业阀门 标志；

1.1.5 GB/T 12221－2005金属阀门  结构长度；

1.1.6 GB/T 1220－2007 不锈钢棒；

1.1.7 GB /T 12230－2005 通用阀门  不锈钢铸件技术条件；

1.1.8 GB/T 21873-2008 橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范；

1.1.9 GB/T 17219-1998生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准；

1.1.10其他现行相关国家标准、行业规范；

1.1.11以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。

2、技术性能及材质要求

2.1工作介质、温度及结构、安装要求

工作介质为自来水或直饮水，工作温度0℃~80℃，公称压力为 PN16，密封试验压力为1.76MPa，强度试验压力为2.4 MPa。

2.2闸阀要求能满足现场使用环境的要求，采用双向密封，螺纹连接。

▲2.3阀体、阀盖、闸板骨架、锁头

2.3.1阀体、阀盖、闸板骨架、锁头CF8材质，阀门铸件过流表面要求光滑，并符合相关材料标准的规定，铸件要进行热处理消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。

2.3.2 阀体采用直通式，即平底式阀座。阀体与阀盖之间的连接采用螺纹连接。在1.5倍工作压力的壳体试验下，阀体所有部件不发生变形。

2.4 阀杆

▲2.4.1 阀杆材质采用不锈钢（304），该材料需符合GB /T1220－2007的规定。

2.4.2 闸阀为暗杆式，即阀杆在开启或关闭的过程中不升降。

2.5 密封

2.5.1 阀杆与阀盖的密封：采用至少2道O形丁腈橡胶密封圈密封，必须采用免维护结构。

2.5.2 阀体与闸板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验应符合GB/T 13927-2008的规定。

2.6 传动机构

2.6.1加密锁头必须加装“O”型密封圈，密封圈材质为丁腈橡胶(NBR)，要求能防尘、防水。

2.6.2防盗启闭机构在阀门上端，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启。

2.6.3所有传动机构的受力部件能承受2倍的额定力矩而无任何损伤。

▲2.7加密钥匙

2.7.1加密钥匙本体由铝合金或铜合金制造，要求材料强度高，重量轻巧。

2.7.2扳棒材料为45钢或304材料，45钢表面电镀处理；爪钉材料为不锈钢。扳棒应有足够的强度和硬度，保证阀门开启顺利。

2.7.3加密钥匙必须带有钥匙扣，方便平时使用。

2.7.4加密钥匙采用稀土永磁磁铁，利用磁性原理，通过不同排列组合，形成不同磁位密码，控制加密点位止动销状态，不需外加能源控制。

2.7.5加密钥匙必须能够轻松开启不锈钢加密闸阀。要求开启灵活，不卡阻。

二、标志

规格、公称压力

制造厂家、商标

阀门的标志符合《通用阀门标志GB/T 12220－2015》规定。品牌标志、相关参数与阀体一体成型，能进行质量跟踪。

依据GB/T8464-2023，本次采购不锈钢加密硬密封闸阀（DN15）结构长度定为44mm，重量240g以上，该产品应符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定

不锈钢硬密封止回阀

卧式止回阀是一种用于防止流体在管道中倒流的阀门，其设计特点是阀瓣或阀板在流体正向流动时自动开启，反向流动时自动关闭。卧式止回阀因其水平安装方式而得名，适用于各种工业管道系统，如水处理、化工、石化、蒸汽系统等。

‌工作原理‌：卧式止回阀通过流体压力推动阀瓣或阀板开启，当流体反向流动时，阀瓣或阀板在重力或弹簧力的作用下自动关闭，防止倒流。其结构简单，动作可靠，无需外部动力驱动。

‌应用场景‌：卧式止回阀广泛应用于需要防止流体倒流的场合，如水泵出口、锅炉给水系统、化工管道等。其适用介质包括水、蒸汽、油品、腐蚀性液体等。

‌特性‌：

- 紧凑‌：卧式设计节省空间，便于安装和维护。

- ‌密封性能好‌：采用金属密封或软密封，确保关闭时的严密性。

- ‌耐高压‌：部分型号可承受高达160bar的工作压力。

- ‌耐腐蚀‌：阀体和阀瓣可采用不锈钢、合金钢等耐腐蚀材料。

‌注意事项‌：

安装时需确保阀门水平放置，避免倾斜影响阀瓣动作。

- 定期检查阀瓣和密封面的磨损情况，及时更换损坏部件。

- 在高压或高温环境下使用时，需选择相应材质和结构的阀门。

不锈钢卧式丝口止回阀的执行标准主要包括GB/T 12235、API 600、ANSI/ASME B16.34等，具体标准需根据阀门型号和应用场景选择。以下是关键信息：

主要执行标准

- GB/T 12235：适用于铁制旋启式止回阀，涵盖设计、制造要求 。

- API 600：美标标准，常用于石油、天然气等行业 。

- ANSI/ASME B16.34：美标法兰连接标准，适用于压力容器和管道系统 。

其他相关标准

- GB/T 12221：结构长度标准，规定阀门外形尺寸 。

- GB/T 9113：法兰连接标准，适用于螺纹或法兰接口 。

- JB/T 9092-1999：阀门检验与试验标准，确保产品性能

- 依据GB/T8464-2023，本次采购不锈钢硬密封止回阀（DN15）结构长度定为50mm，重量128g以上，该产品应符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定

Y13X-16P 丝扣不锈钢可调减压阀

一、结构用途：

Y13X-16P，丝扣不锈钢减压阀主要用于各种建筑给水系统、消防系统、中央空调系统、采暖 系统等。它用于支管减压，可调整后供使压力分配更加均衡，优化高层建筑给水效益。它的安装 可代替压力分区或调频变速供水形式，可减轻低区用水器具压力负载和节约用水.

二、产品特点

1.  精确控制动、静态压力。

2.  大流量、低流噪。

3.  内部结构紧凑合理，节省安装空间的消耗。

4.  安装环境要求简单，压力调节宽，不用专业人员操作可现场调节最佳供水压力。 5.  选用不锈钢材质，高强度且环保。

三、性能规范：

| 使用温度 | 0→80℃ |
| --- | --- |
| 适用介质 | 水、油品，常温气体 |
| 压力规范 | 1.0/1.6MPa |
| 连接标准 | 英制管螺纹 |
| 可供规格 | DN15-50 |

| 公称压力（Mpa） | 1.0 | 1.6 |
| --- | --- | --- |
| 壳体试验压力（Mpa） | 1.5 | 2.4 |
| 最佳出口压力范围（Mpa） | 0.2-0.7 | 0.2-1.0 |

四、工作原理

阀门主要由阀座、主阀盘、活塞、上下活塞机构、弹簧等零件组成。Y13X-16P 通过调节弹簧 压力直接作用于主副两个活塞带动阀盘下移离开阀体直接加工而成的阀座形成水通路,出口压力 则作用于两个活塞底面形成上浮力带动阀盘上升与阀座吻合关闭水流，当上浮力超过弹簧设定值 （等同水压力值）时，弹簧被压缩，阀瓣关闭，出口压力将基本保持在设定值（其变化量仅为入 口压力变化量的 8%）；当下游用水时，出口压力下降，被压缩弹簧张力将阀瓣推离阀座，打开减 压阀， 自动按消耗量补充。

五、材料：

| 零件名称 | 阀体阀盖 | 阀座 | 阀瓣 | O 型圈 | 密封圈 | 活塞体 | 调节弹簧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零件材料 | CF8 | CF8 | CF8 | NBR | NBR | CF8 | 304 |

六、安装注意事项：

1.为了操作和维护方便，该阀一般直立安装在水平管道上,严禁倒置安装。

2.安装时应注意使管路中介质的流向与阀休上所示箭头的方向一致。

3.为了防止阀门杂物卡阻，阀门前端应安装过滤器。

4.不可中断供应的使用场合应有旁通阀门或采用双路方式一用一备。

5.首次通水应注意排空管道空气，避免压力虚高，以保护压力表及获得正确的压力。

# 七、调试方法

1、首先观察减压阀阀前压力值，应为需减压前的正常压力值；

2、关闭减压阀前闸阀（或球阀），确保减压阀后压力值低于要设置的阀后压力，如阀后压力值高 于要设置的压力值，需下游排压处理；

3、将减压阀调节螺栓逆时针方向旋转至松弛状态，缓慢打开减压阀前闸阀（或球阀）。 4、关闭减压阀后闸阀（或球阀），并观察阀后压力值，应为 0 或者较低压力值；

5、用六角扳手顺时针缓慢旋转减压阀的调节螺栓，并观察阀后压力表，达到需要设定的压力值； 6、开启再缓慢关闭减压阀后闸阀（或球阀），观察减压阀后压力值，如保持在设定的压力值，最 后重复三次本步骤，每次均保持在设定的压力值，调节完成。

7、盖上防尘盖。

- 依据GB/T7307，本次采购不锈钢不锈钢减压阀（DN15）结构长度定为72mm，重量400g以上，该产品应符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定

铜闸阀详细技术描述

一、概述

Z15W螺纹铜闸阀是一个启闭件闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关。闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即只依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

闸阀是管路系统中通过手轮转驱闸板沿通道轴线垂直方向移动切断接通介质流的控制部件，在使用过程中，阀门必须是全开或全关，不能用作调节流量。

- 二、执行标准

设计制造：符合GB/T 8464-2023《铁制和铜制螺纹连接阀门》；

压力试验：符合GB/T 13927-2008《工业阀门压力试验》或者ISO5208、ISO228标准；

卫生标准：符合GB/T17219-199《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。

- 三、主要技术参数

- 公称通径：DN15-DN80

- 公称压力：1.6Mpa

- 适用温度：-20℃～100℃

- 适用介质：水、油、气

- 阀体材质：黄铜，青铜

- 连接方式：丝扣螺纹

- 螺纹标准：ISO 228

- 四、黄铜闸阀技术特性

- 阀体锻造：采用H59-1铜棒将坯料红冲锻压加工成形的工艺，经红冲锻压成型的阀体不会有沙眼、外观更加精美，有效提高机械性能。

圆锥管螺纹：采用圆锥管螺纹设计，闸阀与管端相连接，控制管端外螺纹长度尺寸。以免管端过量旋入以致顶压闸阀管螺纹内端面，造成阀座变形而影响密封性。

阀杆：采用H59-1铜棒，螺纹采用辊压成型,螺纹强度高,精度准，螺纹部位和光杆部位的同心一致,克服了长期困扰国内滚丝工艺中易扭曲、易损滚丝模的问题.光杆部位精度达到镜面效果,启闭轻松,密封性好.倒关部位采用数控技术一次成型,精度高,倒关密封性能好.端部位T型槽采用锻压成型工艺,效率高,成本低.

压帽式结构：采用单压盖结构设计（EPDM三元乙丙O型圈密封），压帽采用铜棒整体冲压而成，套设在阀杆外圆面上的填料；旋合在填料外圆面用于压紧填料的填料压帽。有效提高阀门外密封不易渗漏。

闸板：闸板采用H59-1黄铜整体热锻压技术而成，精密加工工艺提高刚性密封作用。

密封填料：采用美国杜邦DUPONT公司进口PTFE垫片，有效提高密封性能、及使用寿命。

五、主要零部件材质

| 零件名称 | 阀体 | 闸板 | 阀杆 | 密封圈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质属性 | Hb59-1 | Hb59-1 | Hb59-1 | EPDM |

依据GB/T8464-2023，本次采购铜闸阀（DN40）结构长度定为57mm，重量760g以上，该产品应符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定